ANUNȚ DE PARTICIPARE

# privind achiziționarea: serviciilor de deservire tehnică a sistemului

# de condiționare a aerului VRV

# prin procedura de achiziție:  Valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105

- Numărul de telefon/fax: 0 22 820 221, 820 205

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: valentina.ursu@ parlament.md, diana.lipcan@parlament.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

CPV- 50300000-0

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de deservire tehnică a sistemului de condiționare VRV | Serv. | 1 |  | 116666,68 |
|  | Lucrări de deservire a sistemului V.R.V. |  |  | 1. Inspecția corpului și a unităților aparatului de aer condiționat, efectuată pentru a identifica deteriorarea mecanică externă a sistemului – lunar. 2. Verificarea funcționării pompei de scurgere (dacă este disponibilă în sistemul de aer condiționat), precum și curățarea pompei, dacă este necesar – în fiecare 3 luni. 3. Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar– în fiecare 3 luni. 4. Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare– în fiecare 3 luni. 5. Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat– în fiecare 3 luni. 6. Controlați testarea funcționării echipamentelor în toate modurile, inclusiv verificarea funcționalității sistemului de indicare a modului– în fiecare 3 luni. 7. Efectuarea măsurătorilor de control ale temperaturii aerului care intră și iese din unitatea interioară a sistemului cu mai multe zone– în fiecare 3 luni. 8. Tragerea conexiunilor realizate prin intermediul terminalelor– în fiecare 3 luni. 9. Verificați dacă există scurgeri de freon– în fiecare 3 luni. 10. Măsurarea curenților de funcționare și de pornire ai compresorului– în fiecare 3 luni. 11. Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin – în fiecare 3 luni. 12. Monitorizarea integrității sistemului care asigură trecerea agentului frigorific, inclusiv măsurarea parametrilor presiunii de refulare / aspirație, cu adăugarea agentului frigorific la sistem, dacă este necesar – în fiecare 3 luni. 13. Instrucțiuni scurte privind funcționarea aparatului de aer condiționat pentru utilizatorii de sisteme cu mai multe zone. 14) Înlocuirea pieselor și modulelor defecte, alte lucrări adiționale care ar asigura buna funcționalitate a echipamentelor. 15) Emiterea în adresa beneficiarului a actelor de defecțiune a dispozitivelor și altor componente a sistemei de condiționare de tip VRV, precum și un act de evaluare a posibileleor riscuri de exploatare în perspectivă. | 25000,00 |
|  | Lucrări de curățire a componentelor sistemului V.R.V. |  |  | 1. Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul intern al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața – anual. 2. Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și / și a unei mașini de spălat de înaltă presiune – anual. 3. Curățarea completă a filtrelor de aer din unitatea interioară și a grilelor de admisie a aerului din sistemul de aer condiționat – anual. 4. Monitorizarea funcționării sistemului de drenaj, curățarea acestuia și tratarea acestuia cu o compoziție antibacteriană în caz de contaminare– anual. Perioada de executare a lucrărilor 2 luni | 58333,34 |
|  | Lucrări de reparație a sistemului V.R.V. (prețul include și costul pieselor de schimb) |  |  | 1. Reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606HT8P-E”, inclusiv: a) Schimbarea clapetei (ventil) cu 4 căi; b) Alimentarea cu agent frigorific a sistemului de condiționare; c) Lucrarea/pornirea sistemului de condiționare. perioada de executare a lucrărilor 1 lună 2. Schimbarea controlerului intern. 3. Reparația blocului intern al sistemului „Toshiba MMB-AP0096 BHP-E”. perioada de executare a lucrărilor 1 lună | 16666,67 4166,67 12500,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot (în ofertă de indicat prețul pentru fiecare poziție);

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:    nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului  2021

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice. | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 3 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 4 | Personal autorizat (permis de exercitare) pentru desfășurarea deservirilor și reparațiilor solicitate - min. 4 persoane, inclusiv personal autorizat pentru reparația blocului extern al sistemului „Toshiba MMY1606HT8P-E” | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 5 | Minim 3 ani de experiență în domeniu – lista contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani. | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 6 | Declarație pe propria răspundere că dispune de transport, aparat de spălat sub presiune, echipament electric, scări și instrumente pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor. | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 7 | Garanții pentru lucrările îndeplinite și piesele schimbate, precum și funcționarii normale a sistemului — 1 an de zile | Semnat electronic | Obilatoriu |
| 8 | Cazier juridic pentru ofertant (persoana juridică), precum și membrii organismului de administrare, de conducere sau de control | Semnat electronic | Obilatoriu |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informașia o găciți în  SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 05.02.2021